施設・設備一覧表

項目は適宜、加工・修正等してください。

（　　　　　年　　月　　日　　　時　　分　　担当者：　　　　　）

| 区分 | 内容 | チェック |
| --- | --- | --- |
| 建物の構造 |  |  |
| ○棟 | 建築時期 年 月 |  |
|  | 構造 ○○造 ○○葺 ○階建て |  |
|  | 面積 ㎡ |  |
|  | 耐震補強工事 （ 年 月 ・ 未 ） |  |
|  | 防火・防災管理業務の委託先・委託内容 |  |
| ○棟 | 建築時期 年 月 |  |
|  | 構造 ○○造 ○○葺 ○階建て |  |
|  | 面積 ㎡ |  |
|  | 耐震補強工事 （ 年 月 ・ 未 ） |  |
|  | 防火・防災管理業務の委託先・委託内容 |  |
| 非常口、廊下、階段、避難通路 | 避難の妨げとなる物品等の有無 |  |
|  | 誘導灯、誘導標識等を隠す物品の有無 |  |
|  | 誘導灯の点灯の有無 |  |
|  | 誘導灯の設置位置の確認（設置位置の適否を含む） |  |
|  | 開閉の動作確認 |  |
| 避難器具 | 避難の妨げとなる物品等の有無 |  |
|  | 接近の容易さ |  |
|  | 降下空間途中の看板、エアコン屋外機等の障害物の有無 |  |
|  | 降下場所の周囲及び避難路の確保の有無 |  |
|  | 取り付け場所の窓等の開放の容易さ |  |
|  | 標識、取り扱い説明板等の破損、脱落の有無 |  |
|  | 器具の腐食、破損等の有無 |  |
| 危険物施設 | 区分 （例）地下タンク貯蔵所 |  |
|  | 場所 ○○前 |  |
|  | 品名 |  |
|  | 届出・許可 |  |
| 水 |  |  |
| 上水道 | 引き込み位置確認 |  |
|  | 給水停止バルブの位置確認 （損傷時の汚泥流入防止のため閉止） |  |
|  | バルブの開閉方法の確認・職員への周知 |  |
| 井戸水 | 位置の確認 |  |
|  | 飲用利用の可否 |  |
|  | 非常電源回路の有無 |  |
|  | 井戸ポンプの運転方法の確認・職員への周知 |  |
| 受水槽 | 設置時期 年 月 |  |
|  | アンカーボルトによる固定 |  |
|  | ひび割れ、腐食、ボルトのゆるみ |  |
|  | 給水車からの給水方法の確認 |  |
|  | 配管と建物の接続・職員への周知 |  |
|  | バルブの位置の確認 |  |
|  | バルブの開閉方法の確認・職員への周知 |  |
| 排水設備 | 非常電源回路の有無 |  |
| 電気 |  |  |
| 自家発電機 | 設置時期 年 月 |  |
|  | 容量 ｋｗ（最大需要電力の ％） |  |
|  | 種類 ガスタービン型・ガスエンジン型・ ディーゼルエンジン型 |  |
|  | 冷却方式 自冷空冷式・水冷循環式 |  |
|  | 連続運転方式 短時間（２時間）・ 長時間（１０時間以上）・常用 |  |
| 発電用燃料等 | 燃料の種類 灯油・Ａ重油・特Ａ重油 |  |
|  | 燃料備蓄方式 屋内貯蔵型・屋外露出型・屋外地中埋設型 |  |
|  | 燃料備蓄量 （１２・２４・３６・４８・７２）時間未満、 ７２時間以上 |  |
|  | 冷却水容量 自冷空冷式のため冷却水不要 （１２・２４・３６・４８・７２）時間未満、 ７２時間以上 |  |
|  | 配管のフレキシブル化 |  |
| 配電 | 非常電源用幹線の明確化 |  |
|  | 配電区画の明確化 |  |
| 二次災害防止 | 浸水及び止水対策の有無 |  |
|  | 漏水対策の有無 |  |
| 代替機能 | ポータブル発電機（５ｋＶＡ程度）の設置 |  |
|  | ポータブル発電機の燃料確保 |  |
|  | 移動用発電機（１００ｋＶＡ程度） |  |
| エネルギー・燃料 |  |  |
| ガス | 配管ルートの確認 |  |
|  | 元栓の位置の確認・職員への周知 |  |
| 消火設備 |  |  |
| 消火器 | 保守管理 |  |
|  | 設置場所の確認（設置場所の適否を含めて） |  |
|  | 使用方法の確認・職員への周知 |  |
|  | 変形、破損、腐食等の異常の有無 |  |
| 屋内消火栓 | 保守管理 |  |
|  | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等の有無 |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等の異常の有無 |  |
|  | ポンプ室のバルブ類の適正な開閉状態 |  |
| 屋外消火栓 | 保守管理 |  |
|  | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等の有無 |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等の異常の有無 |  |
|  | ポンプ室のバルブ類の適正な開閉状態 |  |
| スプリンクラー | 保守管理 |  |
|  | ヘッドの変形、腐食、漏水等の有無 |  |
|  | ポンプ室のバルブ類の適正な開閉状態 |  |
| 各種消火設備 | （ 粉末 ・ 泡 ・ 不活性ガス）消火設備 |  |
|  | 保守管理 |  |
|  | ヘッドの変形、破損等の有無 |  |
| 自動火災報知設備 | 保守管理 |  |
|  | 感知器の変形、破損の有無 |  |
|  | ベルの停止状態の有無 |  |
|  | 警戒区域図の受信機付近での設置 |  |
| 非常ベル・非常放送設備 | 保守管理 |  |
|  | ベル又は放送の音量の適否 |  |
| ガス漏れ火災警報器 | 保守管理 |  |
|  | 検知器、中継器の変形、破損等の有無 |  |
|  | 受信機のスイッチの正常な位置 |  |
|  | 検知器の表示灯の正常な点灯 |  |
|  | 警戒区域図の受信機付近での設置 |  |
| 漏電火災警報器 | 保守管理 |  |
|  | 変流器の変形、破損の有無 |  |
|  | 受信機の異常の有無 |  |
| 排煙設備 | 垂れ壁の作動障害の有無 |  |
|  | 起動装置の近くの妨げとなる物品等の有無 |  |
|  | 手動操作箱、装置の変形、破損等の有無 |  |
| 連結送水管 | 放水口のバルブの開閉の有無 |  |
|  | 放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等の有無 |  |
|  | 送水口付近の障害物の有無 |  |
|  | 送水口標識板の破損等の有無 |  |
| 通信設備 |  |  |
| 通信回線の確保 | インターネット |  |
|  | 一般（有線）電話 |  |
|  | 携帯（無線）電話 |  |
| 院内連絡手段の確保 | ＰＨＳ |  |
|  | 放送設備は蓄電池使用で、非常電源回路と接続 |  |
| 代替機器 | ハンドマイク |  |
|  | トランシーバ |  |
| 医療機器等 |  |  |
| 転倒、落下防止 | 収納棚の固定 |  |
|  | 転倒防止 |  |
|  | 落下防止 |  |
|  | ガラスには飛散防止対策 |  |
|  | キャスターのロック |  |
|  | 手術室・集中治療室での生命維持装置等の非常電源回路への接続 |  |