第６章　様式集

（県様式）

|  | 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 年 月 日 （〒 ） 申請者 住所 氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  | ※ |  |  | 年 月 日 |  |
|  | ※ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ㎥／日（ ）時間 ｔ／日（ ）時間 ㎥／時間 ｔ／時間 面 積 ㎡ 埋立容量 ㎥ |  |
|  | △一般廃棄物 処理施設の 位置、構造 等の設置に 関する計画 に係る事項 |  |  |  |  |
|  |  | 処理に伴い 生ずる排ガ ス及び排水 | 量 |  |  |
|  |  |  | 処理方法（排出の 方法（排出口の位 置、排出先等を含 む。）を含む。） |  |  |
|  | ※ |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

（第２面）

|  | △一般廃 棄物処 理施設 の維持 管理に 関する 計画に 係る事 項 | 排ガスの性状、放流水の水質等 について周辺地域の生活環境の 保全のため達成することとした 数値 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排ガスの性状及び放流水の水質 の測定頻度に関する事項 |  |  |  |
|  |  | その他一般廃棄物処理施設の維 持管理に関する事項 |  |  |  |
|  | △ （一般廃棄物の最終処分場である場合） |  |  |  |  |
|  |  |  | 区 分 | 自家処分 委託処分 |  |
|  |  |  | 区 分 | 自家処分 委託処分 |  |
|  | △ |  |  |  |  |
|  | △ |  |  |  |  |

（第３面）

|  | 申請者（個人である場合） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏 名 |  | 生年月日 | 本 籍 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |
|  |  | （法人である場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名 称 |  |  | 住 所 |  |  |  |
|  | 法定代理人（申請者が法第７条第5項第４号リに規定する未成年である場合） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  | 生年月日 |  | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |
|  | 役員（申請者が法人である場合） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 | 生年月日 |  |  |  | 本 籍 |  |
|  |  |  | 役職名・呼称 |  |  |  | 住 所 |  |

（第４面）

|  | 発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 発行済株式の総数 | 株 |  | 出資の額 |  |  |
|  |  | 氏名又は名称 | 生年月日 |  | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  | 割 合 | 住 所 |  |  |
|  | 令第４条の７に規定する使用人（申請者に該当使用人がある場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 | 生年月日 | 本 籍 |  |  |  |
|  |  |  | 役職名・呼称 | 住 所 |  |  |  |
|  | 備 考 １ ※欄は記入しないこと。 ２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又は最終処分場の別を記入すること。さらに、ごみ処理施設の場合は、焼却施設、破砕施設等の別を括弧書きすること。 ３ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類については、混合ごみ、不燃ごみ等の種類を記入すること。 ４ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、かつ、次の図面等を含むこと。 (1)一般廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、 断面図及び構造図 (2)排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 ５ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ６ 「法定代理人」の欄から「令第４条の７に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての 者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※手数料欄 |  |  |  |  |  |  |

（県様式）

|  | 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 年 月 日 （〒 ） 申請者 住所 氏名 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第１項の規定により、一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 変更の 内 容 |  |  |  |  |
|  |  | （一般廃棄物の最終処分場であ る場合にあっては、一般廃棄物 の埋立処分の用に供される場所 の面積及び埋立容量） | 変更後 | 変更前 |  |
|  |  |  | m3／日( )時間 t ／日( )時間 m3／時間 t ／時間 面積 m2 埋立容量 m3 | m3／日( )時間 t ／日( )時間 m3／時間 t ／時間 面積 m2 埋立容量 m3 |  |
|  |  | △一般廃棄物処理施設の位置、 構造等の設置に関する計画 |  |  |  |
|  |  | △ |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | ※ |  | 年 月 日 |  |  |
|  | ※ |  |  |  |  |
|  | ※ |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

（第２面）

|  | 申請者（個人である場合） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏 名 |  | 生年月日 | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |
|  |  | （法人である場合） |  |  |  |  |  |
|  |  | 名 称 |  |  | 住 所 |  |  |
|  | 法定代理人（申請者が法第７条第5項第４号リに規定する未成年である場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  | 生年月日 | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |
|  | 役員（申請者が法人である場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏 名 | 生年月日 | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  | 役職名・呼称 | 住 所 |  |  |

（第３面）

|  | 発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 発行済株式の総数 |  |  | 出資の額 | 円 |  |
|  |  | 氏名又は名称 | 生年月日 |  | 本 籍 |  |  |
|  |  |  |  | 割 合 | 住 所 |  |  |
|  | 令第４条の７に規定する使用人（申請者に該当使用人がある場合） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 | 生年月日 | 本 籍 |  |  |  |
|  |  |  | 役職名・呼称 | 住 所 |  |  |  |
|  | 備 考 １ ※欄は記入しないこと。 ２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又は最終処分場の別を記入すること。さらに、ごみ処理施設の場合は、焼却施設、破砕施設等の別を括弧書きすること。 ３ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類については、混合ごみ、不燃ごみ等の種類を記入すること。 ４ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、かつ、次の図面等を含むこと。 (1) 一般廃棄物処理施設の構造及び設備に変更がある場合は、変更後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 (2) 排ガス又は排水の処理方法に変更がある場合は、変更後の処理系統図 (3) 排ガス又は排水の量に変更がある場合は、変更後の数値 (4) 排ガスの性状に変更がある場合は、大気汚染防止法第６条第２項に規定するばい煙量若しくはばい煙濃度又はダイオキシン類の濃度に係る変更後の数値 (5) 放流水の水質に変更がある場合は、し尿処理施設の場合は規則第４条第２項第１０号に掲げる項目、最終処分場の場合は排水基準を定める省令第１条に規定する排水基準に掲げる項目及びダイオキシン類に係る変更後の数値 ５ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ６ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 ７ 「法定代理人」の欄から「令第４条の７に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※手数料欄 |  |  |  |  |  |  |

【県書式Ａ】構造基準対比説明表（ごみ処理施設）

| 基準内容 |  |  |  | 本施設計画 |  | ※事務処理欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適否 | 説明 |  |
| 一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
| 七 焼却施設（次号に掲げるものを除く。）にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあっては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあっては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 燃焼ガスの温度が摂氏８００度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 燃焼ガスが、摂氏８００度以上の温度を保ちつつ、２秒以上滞留できるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 外気と遮断されたものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏８００度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（ニのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りではない。 |  |  |  |  |  |
|  | リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾛ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  | (3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行うばあいにあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) 焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾛ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾊ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  | (4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ヌ 固形燃料（廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ）を受け入れる場合にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ル 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 常時換気することができる構造であること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ヲ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ｶﾞｽを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ワ 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | カ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 異常な温度の上昇その他の異常な状態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
| 八 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次精錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次精錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設（以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。）にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾛ) 外気と遮断されたものであること。 |  |  |  |
|  |  | (2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) ごみのガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾛ) 外気と遮断されたものであること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾊ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |
|  |  | (3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 除去設備に流入する改質ガス（改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。）の温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 除去設備に流入する改質ガスの温度（(4)のただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあっては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼（銅の第一次精錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあっては溶体、亜鉛の第一次精錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあっては焼鉱とする。以下同じ。）を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉出口における温度を定期的に測定できるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 集じん器に流入するガスの温度（(5)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |
| 九 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあっては、第七号リの規定の例による。 |  |  |  |  |  |  |
| 十 高速堆肥化処理施設にあっては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 破砕施設にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水措置その他の必要な装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ハ 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |
| 十二 ごみ運搬用パイプライン施設にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 管路の点検補修のための設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ハ 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
| 十三 選別施設にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
| 十四 固形燃料化施設にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |
|  | ロ 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ハ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ニ 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  |  | (ﾛ) 外気と遮断されたものであること。 |  |  |  |
|  |  | (2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ヘ 廃棄物に薬剤を添加する場合にあっては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ト 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  | チ 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | リ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ヌ 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。 |  |  |  |  |  |
| 十五 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |

【県書式Ａ】構造基準対比説明表（し尿処理施設）

| 基準内容 |  |  |  |  | 本施設計画 |  | ※事務処理欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 | 説明 |  |
| 一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ニ 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあっては、当該比率の変動に対応できるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ニ 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ニ ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ホ 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
| 七 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | イ し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハ 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ニ 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ホ 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ヘ 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 八 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 放流水の消毒設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を１リットルにつき２０ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を１リットルにつき７０ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を１立方センチメートルにつき３０００個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。 |  |  |  |  |  |  |  |

【県書式Ａ】構造基準対比説明表（最終処分場）

| 基準内容 |  |  |  | 本施設計画 |  | ※事務処理欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適否 | 説明 |  |
| 一 埋立処分の場所（以下「埋立地」という。）の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い（次項第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備）が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 入口の見やすい箇所に、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの（以下「擁壁等」という。）が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 |  |  |  |  |  |
|  | ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |
| 五 埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、第六号及び次項第十二号において同じ。）からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 埋立地（地下の全面に厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル（岩盤にあつては、ルジオン値が一）以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層（以下「不透水性地層」という。）があるものを除く。以下イにおいて同じ。）には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等（以下「保有水等」という。）の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （１） 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤（以下「基礎地盤」という。）のうち、そのこう配が五十パーセント以上であつて、かつ、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シート（以下「遮水シート」という。）若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （イ） 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること。 |  |  |  |
|  |  |  | （ロ） 厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること。 |  |  |  |
|  |  |  | （ハ） 不織布その他の物（二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。）の表面に二重の遮水シート（当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。）が敷設されていること。 |  |  |  |
|  |  | （２） 基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。 |  |  |  |  |
|  |  | （３） 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。 |  |  |  |  |
|  | ロ 埋立地（地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。）には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （１） 薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。 |  |  |  |  |
|  |  | （２） 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | （３） 鋼矢板（他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。）が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。 |  |  |  |  |
|  |  | （４） イ（１）から（３）までに掲げる要件 |  |  |  |  |
|  | ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備（以下「地下水集排水設備」という。）を設けること。 |  |  |  |  |  |
|  | ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備（水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。）を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地（水面埋立処分を行う埋立地を除く。）であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | ホ 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等（水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。）に係る放流水の水質を別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第八条第二項第七号 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画（以下「維持管理計画」という。）に放流水の水質について達成することとした数値（ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法 （平成十一年法律第百五号）第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。）に関する数値を除く。）が定められている場合における当該数値（以下「排水基準等」という。）並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則 （平成十一年総理府令第六十七号）別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度（維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値）に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。 |  |  |  |  |  |
|  | ト ヘに規定する浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること。 |  |  |  |  |  |
| 六 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。 |  |  |  |  |  |  |

【県書式Ｂ】

| 施設の（設置・変更後）・維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 訳 |  |  | 金 額 （千円） |
| 資 金 の総 額 |  |  |  |
|  |  | 土 地 |  |
|  |  | 処理施設 |  |
|  |  | その他 |  |
|  |  | 維持管理費 |  |
| 調 達 方 法 |  |  |  |
|  | 借 入 金 |  |  |
|  | （借 入 先 名） |  |  |
|  | そ の 他 |  |  |
|  | 増 資 |  |  |
| 備考 内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること |  |  |  |

【県書式Ｃ】

| 資 産 に 関 す る 調 書 年 月 日現在 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資産の種別 | 内 容 | 数 量 | 価格、金額（千円） |
| 現金預金 |  |  |  |
| 有価証券 |  |  |  |
| 未収金 |  |  |  |
| 売掛金 |  |  |  |
| 受取手形 |  |  |  |
| 土地 |  |  |  |
| 建物 |  |  |  |
| 備品 |  |  |  |
| 車両 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 資 産 計 |  |  |  |
| 負債の種別 | 内 容 | 数 量 | 価格、金額（千円） |
| 長期借入金 |  |  |  |
| 短期借入金 |  |  |  |
| 未払金 |  |  |  |
| 預り金 |  |  |  |
| 前受金 |  |  |  |
| 買掛金 |  |  |  |
| 支払手形 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 負 債 計 |  |  |  |

【県書式D】

誓　　約　　書

私（当法人）は、本申請にあたって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第７条第５項第４号イからルまでに該当していないことを誓約します。

年  　  月  　  日

申請者

印

三重県知事　あて

（県様式）

|  | 年 月 日 申請者（〒 ） 住所 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 電話番号 次の一般廃棄物処理施設が竣功したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２第５項（法第９条第２項により準用される場合を含む）の規定による施設の使用前検査を、関係図面等を添えて申請します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 使用開始予定年月日 | 年 月 日 |  |  |
|  | 受 付 欄 |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

（県様式）

|  | 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 年 月 日 （〒 ） 届出者 住所 氏名 電話番号 一般廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第３項（同法 第９条の３第１０項において準用する場合を含む。）の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出 ます。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △ |  |  |  |
|  |  | △規則第５条の４に掲げる事項 の変更（同条第６号関係を除 く。） |  |  |  |
|  |  | 規則第５条の４第６号に掲げる事項 |  |  |  |
|  |  | （ふりがな） 氏 名 |  | 本 籍 |  |
|  |  |  |  | 住 所 |  |
|  |  |  |  | （廃止・休止・再開の別） |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  | ※ |  |  |  |  |
|  | 備考 １．※欄は記入しないこと。 ２．△印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ３．「規則第５条の４第６号に掲げる事項」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 ４．変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

【県書式Ｅ】

| 役 員 等 新 旧 対 照 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新（変更後） |  |  | 旧（変更前） |  |  |
| 役職名 | 氏 名 | 変更の内容 | 役職名 | 氏 名 | 変更の内容 |

- 注意事項

- 監査役を含む役員全員、株主等、及び政令第４条の７で定める使用人を記入すること。

- 氏名には、ふりがなを記載してください。

- 役職には代表取締役、監査役、株主、政令使用人　などと記載してください。

- 新・旧の欄には、変更後、変更前のすべての役員等を記入すること。

変更の内容欄には、新任・退任の別を記入すること

（県様式）

|  | 年 月 日 申請者（〒 ） 住所 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２の２第１項の規定により、一般廃棄物処理施設の定期検査を受けたいので申請します。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般廃棄物処理施設の設置場所 |  |  |
|  | 一般廃棄物処理施設の種類 |  |  |
|  | 許可の年月日及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |  |
|  | ※事務処理欄 |  |  |
|  |  | （日本工業規格Ａ列４番） |  |

（県様式）

(表面)

| 熱回収施設設置者認定申請書 年 月 日 三重県知事 あて 申請者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の４第１項の規定により、一般廃棄物の熱回収施設設置者として認定を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 熱回収施設の設置の場所 |  |  |
| ※認定の年月日 |  | 年 月 日 |
| ※認定番号 |  |  |
| 熱回収に必要な設備に関する事項 | 設備の種類及びその設備の能力 |  |
|  | △設備の位置、構造等の設置に関する計画 |  |
|  | △設備の維持管理に関する計画 |  |
| 熱回収の内容に関する計画 | 熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類 |  |
|  | 熱回収の方法 |  |
|  | 熱回収率 | ％ |
| 許可の年月日 及び許可番号 |  | 年 月 日 第 号 |
| ※事務処理欄 |  |  |

(日本工業規格　Ａ列４番)

(裏面)

備考 １ ※欄は記入しないこと。 ２ 設備の種類については、ボイラー、発電機、熱交換器の別を記入すること。 ３ 設備の能力については、ボイラーの最大蒸発量（トン／時）、発電機の出力（キロワット）、熱交換器の能力（キロジュール／時、複数ある場合はそれぞれの能力）を記載すること。 ４ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、△印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、次の図面等を含むこと。 (1) 設備の位置、構造等の設置に関する計画については、熱回収に必要な設備の位置及び構造、熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置の位置を示す図を添付すること。 (2) 設備の維持管理に関する計画については、ボイラー、発電機又は熱交換器についての維持管理に関する計画を記載すること。また、熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置の機能を健全に維持するために行う定期的な点検、補修等の計画も記載すること。 ５ 熱回収の方法については、発電、発電以外の熱利用、発電・熱利用の併用の別を記入すること。 ６ 熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の５第１項第４号ハの算式により算定した熱回収率を記載すること。 ７ 都道府県知事が定める部数を提出すること。

※手数料欄

（県様式）

| 熱回収施設休廃止等届出書 年 月 日 三重県知事 あて 届出者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 熱回収施設を休廃止等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条の５の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 熱回収施設の設置の場所 |  |  |
| 認定の年月日及び認定番号 |  | 年 月 日 第 号 |
| 熱回収を行わなくなったとき | 理由 |  |
|  | 年月日 | 年 月 日 |
| 廃止、休止又は再開したとき | 理由 | (廃止・休止・再開の別) |
|  | 年月日 | 年 月 日 |
| 熱回収に必要な設備を変更したとき | △変更の内容 |  |
|  | 理由 |  |
|  | 年月日 | 年 月 日 |
| ※事務処理欄 |  |  |
| 備考 １ ※欄は記入しないこと。 ２ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 ３ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 |  |  |

(日本工業規格　Ａ列４番)

（県様式）

| 熱回収報告書 年 月 日 三重県知事 あて 報告者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の11の規定により、熱回収に関する報告書を提出します。 |  |
| --- | --- |
| 認定の年月日 及び認定番号 | 年 月 日 第 号 |
| 年４月１日から 年３月31日までの年間の熱回収率 | ％ |
| 備考 熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の５第１項第４号ハの算式により算定した熱回収率を記載すること。 |  |

(日本工業規格　Ａ列４番)

申請についての御相談は、

三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課

〒514-8570　津市広明町13番地

℡　059-224-2475（廃棄物規制・審査班）、3310（廃棄物政策班）、2385（リサイクル推進班）

ホームページ　三重の環境ＵＲＬ　http://www.pref.mie.lg.jp/eco/index.shtm

または、管轄する地域防災総合事務所環境室もしくは地域活性化局環境室へお問い合わせください。

| 窓 口 | 管 轄 | 住 所 | 電 話 番 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桑名地域防災総合事務所 環境室 | 桑名市、いなべ市、 木曽岬町、東員町 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71 | ℡ 0594-24-3624 |
| 四日市地域防災総合事務所 環境室 | 四日市市、菰野町、 朝日町、川越町 | 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 | ℡ 059-352-0593 |
| 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 | 鈴鹿市、亀山市 | 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 | ℡ 059-382-8675 |
| 津地域防災総合事務所 環境室 | 津市 | 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 | ℡ 059-223-5083 |
| 松阪地域防災総合事務所 環境室 | 松阪市、多気町、 明和町、大台町 | 〒515-0011 松阪市高町138 | ℡ 0598-50-0530 |
| 南勢志摩地域活性化局 環境室 | 伊勢市、鳥羽市、 志摩市、玉城町、 度会町、大紀町、 南伊勢町 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 | ℡ 0596-27-5405 |
| 伊賀地域防災総合事務所 環境室 | 伊賀市、名張市 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 | ℡ 0595-24-8078 |
| 紀北地域活性化局 環境室 | 尾鷲市、紀北町 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 | ℡ 0597-23-3469 |
| 紀南地域活性化局 環境室 | 熊野市、御浜町、 紀宝町 | 〒519-4393 熊野市井戸町371 | ℡ 0597-89-6937 |